Dokumentation über den Verbleib der

"Leitlinien zur Beurteilung der Auslegung von Kernkraftwerken mit Druckwasser-reaktoren gegen Störfälle im Sinne des 
§ 28 Abs. 3 StrlSchV - Störfall-Leitlinien"

in den

"Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke" vom 03. März 2015 einschließlich dazugehöriger Interpretationen vom 03. März 2015

April 2015

### Synoptische Darstellung des Verbleibs der 

„Leitlinien zur Beurteilung der Auslegung von Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktoren gegen Störfälle im Sinne des § 28 Abs. 3 StrlSchV - Störfall-Leitlinien -“

Lesehinweise:

-	die synoptische Darstellung erfolgt anhand der „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ vom 03. März 2015, einschließlich dazugehöriger Interpretationen vom 03. März 2015;

-	sofern eine Textentwicklung in den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ anhand der ursprünglichen Texte vorgenommen wurde, erfolgt eine Darstellung neuer Textteile durch Unterstreichungen, eine Löschung ursprünglicher Texte durch durchgestrichene Kennzeichnung (Löschung).

| Störfall-Leitlinien |  | Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke (SiAnf) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Nr. | Text | Nr. | # Text | Erläuterungen |
| Teil 1 | Allgemeines | - | - |  |
| 1 | # Zweck In diesen Leitlinien werden die Störfälle bestimmt, die i. S. d. § 28 Abs. 3 Satz 4 StrlSchV der Auslegung von Kernkraftwerken zugrunde zu legen sind (Auslegungsstörfälle). Diese Leitlinien dienen zusammen mit den Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke (BAnz. Nr. 206 vom 3. November 1977) der Konkretisierung der gemäß § 28 Abs. 3 StrlSchV gegen Störfälle zu treffenden Vorsorge. |  | Anwendungsbereich Die "Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke" gelten für Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität (Kernkraftwerke). Sie enthalten grundsätzliche und übergeordnete sicherheitstechnische Anforderungen im Rahmen des untergesetzlichen Regelwerks, welche der Konkretisierung der nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlichen Vorsorge gegen Schäden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage nach § 7 Absatz 2 Nr. 3 des Atomgesetzes (AtG) sowie von Anforderungen nach § 7d AtG dienen. Im Hinblick auf die in Deutschland betriebenen Kernkraftwerke betrifft dies Änderungsgenehmigungen. Dabei ist die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Reichweite der behördlichen Prüfung in Änderungsgenehmigungsverfahren zu beachten. Die „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ sind ferner bei sicherheitstechnischen Bewertungen im Rahmen der §§ 17, 19 AtG heranzuziehen; die Veröffentlichung ist jedoch kein Anlass für eine gesonderte Sicherheitsüberprüfung. Die in der jeweiligen Genehmigung getroffenen Festlegungen haben Bestand, soweit diese Festlegungen nicht durch neuere Erkenntnisse in Frage gestellt und somit neu bewertet werden müssen. Ein Eingriff in den Genehmigungsbestand ist nur unter den Voraussetzungen von § 17 AtG möglich. Die „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ beinhalten die Sicherheitskriterien und Leitlinien für Kernkraftwerke im Sinne von § 49 Absatz 1 Satz 3 der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) und schreiben diese fort. | Siehe auch das Vorwort zu den SiAnf. |
| 2 | Anwendungsbereich | - | - |  |
| 2.1 | Diese Leitlinien gelten für ortsfeste Kernkraftwerke mit Druckwasserreaktoren. soweit sie ihre 1. TEG nicht vor dem 1. Juli 1982 erhalten haben. Bei ihrer Anwendung sind die in Teil 2 aufgeführten Störfälle zugrunde zu legen. | - | - - | Siehe im Anwendungsbereich der SiAnf. |
|  | Die Störfalldefinitionen und die Kennzeichnung von Störfällen als radiologisch repräsentativ (RA und Kursivschrift, siehe Teil 2) in den Störfalltabellen in Teil 2 gehen von einer anlagentechnischen Auslegung der Kernkraftwerke aus, für die 1982 die 1. Teilerrichtungsgenehmigung erteilt worden ist. | - | - |  |
|  | Wird eine andere anlagentechnische Auslegung geplant, sind die Störfalldefinitionen und die Kennzeichnung von Störfällen mit RA (vgl. Teil 2) nach dem Stand von Wissenschaft und Technik auf Anwendbarkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. | Anhang 2 2 (4) | Bei der anlagenspezifischen Anwendung der Ereignislisten ist für die Sicherheitsebenen 2 bis 4a die Vollständigkeit und der repräsentative Charakter der in den Ereignislisten genannten Ereignisse für alle relevanten Betriebszustände zu überprüfen. Hierzu sind grundsätzlich folgende Arbeitsschritte durchzuführen: a) Abgleich der im Zusammenhang mit Errichtungs-, Betriebs- und Änderungsgenehmigungen sowie Sicherheitsüberprüfungen gemäß §19a AtG untersuchten Ereignisse mit den in den Ereignislisten (Tabellen 5.1 bis 5.3) zusammengestellten Ereignissen. b) Überprüfung des repräsentativen Charakters der Ereignislisten und – falls erforderlich – anlagenspezifische Ergänzung oder Anpassung der Listen. c) Soweit für die Sicherheitsebenen 2 bis 4a unter anlagenspezifischen Gesichtspunkten zweckmäßig, kann die aufgelistete Gesamtheit der Ereignisse gemäß Buchstabe b auf für die Nachweisführung repräsentative Ereignisabläufe zurückgeführt werden. Die Rückführung auf repräsentative Ereignisabläufe ist detailliert und nachvollziehbar zu begründen, wobei zu zeigen ist, dass die nicht analysierten Ereignisse durch die repräsentativen Ereignisse abgedeckt sind. d) Nachweis der Einhaltung der relevanten Nachweiskriterien sowie der übergeordneten Anforderungen für alle Ereignisse der unter Berücksichtigung der Buchstaben b und c erzeugten anlagenspezifischen Ereignislisten. | Diese Passage ist verallgemeinert im Anhang 2 der SiAnf, dort Nummer 2 (4) aufgegriffen worden. Eine fixierte Ereignisliste kann ggf. für Anlagen unvollständig sein, insbesondere bei Einbeziehung der Phase des Nichtleistungsbetriebs, wie sich durch Betriebserfahrungen gezeigt hat. Daher wird der Verfahrensablauf zur Überprüfung der Vollständigkeit der anlagenspezifischen Ereignisliste präzisiert. |
| 2.2 | Die Leitlinien finden Anwendung bei der Planung baulicher oder sonstiger technischer Schutzmaßnahmen gegen Störfälle in oder an einem Kernkraftwerk. Sie sind anzuwenden in der Planungsphase bis zur Erteilung der Errichtungs- oder der 1. Teilerrichtungsgenehmigung (1. TEG). | - | - | Entfällt ersatzlos. |
|  | Werden nach der 1. TEG weitere Teilerrichtungsgenehmigungen erteilt, so finden die Leitlinien auch Anwendung bei der Planung solcher Systeme, Komponenten und baulichen Anlagen über die in der 1. TEG noch keine Entscheidung getroffen worden ist. | - | - - |  |
| 2.3 | Die Leitlinien finden keine Anwendung auf die Betriebsphase. Ob bei einem Störfall der Betrieb der Anlage oder die jeweilige Tätigkeit aus sicherheitstechnischen Gründen fortgeführt werden kann, kann erst im konkreten Einzelfall abhängig vom Ereignisablauf oder vom Ergebnis der durchzuführenden Analyse entschieden werden. | - | - - |  |
| 3 | Grundsätze der Auslegung gegen Störfälle | - | - - |  |
| 3.1 | Nach der Genehmigungsvoraussetzung des § 7 Abs. 2 Nr. 3 des Atomgesetzes (AtG) ist die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage zu treffen. | - | - | Siehe im Anwendungsbereich der SiAnf. |
| 3.2 | § 28 Abs. 3 StrlSchV konkretisiert die erforderliche Vorsorge gegen Schäden in Bezug auf Störfälle. | - | - |  |
|  | Danach dürfen bei der Planung baulicher oder sonstiger technischer Schutzmaßnahmen gegen Störfälle in oder an einem Kernkraftwerk - unbeschadet der Forderungen des § 28 Abs. 1 Nr. 2 StrlSchV - als Körperdosen in der Umgebung der Anlage im ungünstigsten Störfall höchstens die Werte des § 28 Abs. 3 Satz 1 und 2 (Störfallplanungswerte) zugrunde gelegt werden. | 2.5 (1) | - Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 - ist die Strahlenexposition des Personals bei allen Tätigkeiten unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auch unterhalb der Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung so gering wie möglich zu halten, - hat jede Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft oder Wasser kontrolliert auf den dafür vorgesehenen Ableitungspfaden zu erfolgen; die Ableitungen sind zu überwachen und nach Art und Aktivität zu dokumentieren und zu spezifizieren, und es - ist jede Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt durch Direktstrahlung aus der Anlage sowie durch die Ableitung radioaktiver Stoffe unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auch unterhalb der Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung so gering wie möglich zu halten. - Auf der Sicherheitsebene 3 - sind bei der Planung von Tätigkeiten zur Beherrschung von Ereignissen, zur Minderung ihrer Auswirkungen oder zur Beseitigung ihrer Folgen für die Strahlenexposition des Personals höchstens die einschlägigen Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung zu Grunde zu legen, - sind für die Auslegung der Anlage zum Schutz der Bevölkerung vor freisetzungsbedingten Strahlenexpositionen höchstens die einschlägigen Störfallplanungswerte der Strahlenschutzverordnung zu Grunde zu legen, - hat eine etwaige Freisetzung auf analysierten Freisetzungspfaden zu erfolgen; die Freisetzung ist zu überwachen und nach Art und Aktivität zu dokumentieren und zu spezifizieren, und es - sind die radiologischen Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Anlage unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich zu halten. (….) | Eine Wiedergabe von Anforderungen der StrlSchV bzw. ein expliziter Bezug zu Vorgaben der StrlSchV erfolgt in Nummer 2.5 (1) der SiAnf nicht, gleichwohl sind die inhaltlichen Anforderungen aufgeführt. Mit Nummer 2.5 (1) erfolgt die Einordnung der Anforderungen der StrlSchV in das Gestaffelte Sicherheitskonzept. Änderungen des bisher gültigen Regelwerks sind damit nicht verbunden. |
| 3.3 | Maßstab für die Beurteilung der erforderlichen Vorsorge gegen Störfälle durch bauliche oder sonstige technische Schutzmaßnahmen ist der Stand von Wissenschaft und Technik. Die Genehmigungsbehörde kann die erforderliche Vorsorge gegen Störfälle als getroffen ansehen, wenn der Antragsteller | - | - | Siehe im Anwendungsbereich der SiAnf. |
|  | - die Anlage gegen die Störfälle in Teil 2 dieser Leitlinien auslegt und |  |  |  |
|  | - bei der Auslegung die Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke (BAnz. Nr. 206 vom 3. November 1977) und die zugehörigen Interpretationen (GMBl 1979, S. 161; GMBl 1980, S. 90: GMBl 1981, S. 544) |  |  |  |
|  | zugrunde gelegt hat. |  |  |  |
| 4 | Einhaltung der Störfallplanungswerte | - | - |  |
| 4.1 | In Teil 2 der Leitlinien, Tabelle I, sind die radiologisch relevanten Störfälle aufgelistet. Die in der Tabelle mit RA (siehe Teil 2) und durch Kursivschrift gekennzeichneten Störfälle sind repräsentativ für die radiologisch relevanten Störfälle. Für diese radiologisch repräsentativen Störfälle ist die Einhaltung der Störfallplanungswerte des § 28 Abs. 3 StrlSchV durch Berechnung der möglichen radiologischen Störfallauswirkungen unter Beachtung der Ziffern 4.2 bis 4.9 nachzuweisen. Soweit die aufgelisteten Störfälle mit AS oder SI (s. Teil 2) gekennzeichnet sind, sind sie hinsichtlich der Auslegung von Sicherheitseinrichtungen, Gegenmaßnahmen oder der Standsicherheit oder Integrität von Komponenten oder baulichen Anlagen zu analysieren; die Wirksamkeit der baulichen oder sonstigen technischen Schutzmaßnahmen ist nachzuweisen. | - | - - | - Siehe Anhang 2 der SiAnf: „Zu berücksichtigende Ereignisse“: - - alle Ereignisse der Störfall-Leitlinien sind in die Ereignisliste übernommen (siehe nachfolgende Zeilen dieser Tabelle); - für alle Ereignisse der Ereignisliste erfolgt eine Kennzeichnung hinsichtlich der für das jeweilige Ereignis nachzuweisenden Nachweisziele. |
| 4.2 | Bei der Berechnung der möglichen radiologischen Störfallauswirkungen sind die radiologisch repräsentativen Störfälle aus Tabelle I dieser Leitlinien sowie in der Regel die Annahmen, Parameter und Rechenmodelle zugrunde zu legen, die in den Störfallberechnungsgrundlagen gemäß den Empfehlungen der RSK und der SSK (BAnz. Nr. 245a vom 31. Dezember 1983, Beilage 59/83) festgelegt sind. | - | - | „Interpretation 8“ zu den SiAnf: „Anforderungen an den Strahlenschutz“, Abschnitt 2.9.2. |
|  | Andere Parameter und Rechenmodelle können verwendet werden, wenn die Auslegungsmerkmale des jeweiligen Kernkraftwerkes oder die Eigenschaften des jeweiligen Standortes dies rechtfertigen. Die Abweichungen von den Störfallberechnungsgrundlagen sind im einzelnen zu begründen; dabei ist nachzuweisen, daß die anderen Parameter und Rechenmodelle den tatsächlichen Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalles besser entsprechen. | - | - | „Interpretation 8“ zu den SiAnf: „Anforderungen an den Strahlenschutz“, Abschnitt 2.9.2. |
| 4.3 | Die für die Berechnung nach Ziffer 4.1 zu verwendenden Annahmen, Parameter und Rechenmodelle sind so festzulegen, daß für die zu berechnende Strahlenexposition in der Umgebung der Anlage ein für Planungszwecke hinreichend sicheres Gesamtergebnis zu erwarten ist. | - | - | „Interpretation 8“ zu den SiAnf: „Anforderungen an den Strahlenschutz“, Abschnitt 2.9.2. |
|  | Dazu sind - soweit möglich - durch Betriebserfahrungen, Untersuchungen oder ingenieurtechnische Erfahrungen belegte Anfangszustände und Eigenschaften der Anlage (z. B. bezüglich Aktivitätsinhalt, Leckraten, Wirkungsgrad von Reinigungs- oder Rückhalteeinrichtungen) sowie realistische Annahmen, Rechenmodelle und Parameter zu Störfallablauf, Freisetzung und Ausbreitung radioaktiver Stoffe zugrunde zu legen und hierbei -soweit möglich – beobachtete Häufigkeitsverteilungen heranzuziehen. | - | - | „Interpretation 8“ zu den SiAnf: „Anforderungen an den Strahlenschutz“, Abschnitt 2.9.2. |
|  | Parameter für die Berechnung der Aktivitätsfreisetzung, deren Werte stark streuen können, müssen konservativ abgeschätzt werden. | - | - | „Interpretation 8“ zu den SiAnf: „Anforderungen an den Strahlenschutz“, Abschnitt 2.9.2. |
|  | Sie dürfen auch unter Beachtung der folgenden Bedingungen anhand ihrer beobachteten Häufigkeitsverteilung festgesetzt werden: |  |  |  |
|  | - Es müssen gesicherte Verteilungsfunktionen der Parameter vorliegen; dazu gehört auch die Gewinnung der Meßwerte in einer repräsentativen zeitlichen Verteilung. | - | - | „Interpretation 8“ zu den SiAnf: „Anforderungen an den Strahlenschutz“, Abschnitt 2.9.2. |
|  | - Die für die Berechnung der Aktivitätsfreisetzung festgesetzten Werte der Parameter müssen 95 % der Verteilung der Meßwerte abdecken. | - | - | „Interpretation 8“ zu den SiAnf: „Anforderungen an den Strahlenschutz“, Abschnitt 2.9.2. |
|  | Bei Vorliegen geeigneter, für den jeweiligen Standort charakteristischer meteorologischer Daten kann das vorgenannte probabilistische Rechenverfahren auch bei der Ermittlung der Ausbreitungsparameter angewendet werden. | - | - | „Interpretation 8“ zu den SiAnf: „Anforderungen an den Strahlenschutz“, Abschnitt 2.9.2. |
| 4.4 | Bei der Berechnung der möglichen radiologischen Störfallauswirkungen sind Freisetzungen radioaktiver Stoffe über den Abluftpfad zu berücksichtigen. Die Strahlenexposition ist über die Belastungspfade äußere Bestrahlung, Inhalation und Ingestion zu ermitteln. | - | - | „Interpretation 8“ zu den SiAnf: „Anforderungen an den Strahlenschutz“, Abschnitt 2.9.2. |
| 4.5 | Bei der Berechnung der Strahlenexposition ist von einem realistischen und vernünftigen Verzehrverhalten der Bevölkerung nach Eintritt eines Störfalls auszugehen. Es wird angenommen, daß innerhalb eines Umkreises von 2000 m um den Emissionspunkt kontaminierte Nahrungsmittel nichtlänger als 24 Stunden nach Beginn der Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung verzehrt werden, und daß die landwirtschaftliche Nutzung des kontaminierten Bodens in diesem Bereich erst zu Beginn der nächsten Vegetationsperiode wieder aufgenommen wird. | - | - | „Interpretation 8“ zu den SiAnf: „Anforderungen an den Strahlenschutz“, Abschnitt 2.9.1 in Verbindung mit den weiterhin geltenden Störfallberechnungsgrundlagen. |
|  | Bei der Berechnung sind ferner die tatsächlichen Verhältnisse in der Umgebung des Standortes zu berücksichtigen. | - | - | „Interpretation 8“ zu den SiAnf: „Anforderungen an den Strahlenschutz“, Abschnitt 2.9.2. in Verbindung mit den weiterhin geltenden Störfallberechnungsgrundlagen. |
| 4.6 | Der Abwasserpfad braucht bei der Berechnung der möglichen radiologischen Störfallauswirkungen nicht berücksichtigt zu werden. Bei einer anderen anlagentechnischen Auslegung (vgl. Teil 1, Ziffer 2.1. Abs. 2) ist zu überprüfen, ob der Abwasserpfad nach Eintrittswahrscheinlichkeit oder Schadensausmaß störfallbedingter Freisetzungen radioaktiver Stoffe radiologisch relevant ist. | - | - | Gemäß „Interpretation 8“ zu den SiAnf: „Anforderungen an den Strahlenschutz“, 2.2.1, sind radioaktiv kontaminierte Wässer, die infolge von Ereignissen der Sicherheitsebene 3 anfallen, innerhalb der Anlage zu sammeln. Entsprechende Maßnahmen sind vorzusehen und Einrichtungen müssen vorhanden sein, damit bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 anfallendes radioaktiv kontaminiertes Wasser nicht unkontrolliert in die Umgebung der Anlage gelangt. Im Sicherheitsbehälter freigesetzte Wässer, z. B. infolge von Ereignissen mit Kühlmittelverlust, sind bis zur weiteren Behandlung soweit wie möglich innerhalb des Sicherheitsbehälters und in den für die Kernkühlung erforderlichen Systemen einzuschließen. |
| 4.7 | Bei der Berechnung der möglichen radiologischen Störfallauswirkungen ist davon auszugehen, dass die gemäß geltenden Rechtsvorschriften, Richtlinien der für die Durchführung des Atomgesetzes zuständigen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden und des BMI, Sicherheitskriterien und zugehörigen Interpretationen, RSK- Leitlinien und KTA-Regeln ausgelegten Sicherheitseinrichtungen die vorgesehenen Funktionen erfüllen, soweit sie durch den Störfall nicht beeinträchtigt werden. |  | Bei der Berechnung der möglichen radiologischen Störfallauswirkungen ist davon auszugehen, dass die gemäß geltenden Rechtsvorschriften, Richtlinien der für die Durchführung des Atomgesetzes zuständigen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden und des BMI, Sicherheitskriterien und zugehörigen Interpretationen, RSK-Leitlinien und KTA-Regeln ausgelegten Sicherheitseinrichtungen die vorgesehenen Funktionen erfüllen, soweit sie durch den Störfall nicht beeinträchtigt werden. | Begründung der Streichung: Randbedingungen bezüglich Betriebszuständen und verfügbaren Sicherheitseinrichtungen sind für die Sicherheitsebene 3 in Anhang 5 der SiAnf Abschnitt 3.2.4 festgelegt. Die „Störfallberechnungsgrundlagen“ (RS Handbuch 3.33) sind weiterhin gültig. |
|  | Die zuverlässige Funktion der Sicherheitseinrichtungen muss auch bei Auftreten eines Einzelfehlers und soweit in den Sicherheitskriterien gefordert bei gleichzeitigen Instandhaltungsvorgängen gewährleistet sein. Ein darüber hinausgehender Einzelfehler ist zur Verschärfung der jeweiligen Randbedingungen in der Störfallanalyse beim Nachweis der Einhaltung der Störfallplanungswerte nicht zu unterstellen. | - | - | „Interpretation 8“ zu den SiAnf: „Anforderungen an den Strahlenschutz“, Abschnitt 2.9.2. Im Übrigen gilt hier die Nummer 3.1 (7) der SiAnf sowie der Anhang 4 der SiAnf. |
|  | Bei der Berechnung kann davon ausgegangen werden, daß das erste Anregekriterium für Reaktorschutzaktionen wirksam wird, soweit es nicht vom Störfall selbst beeinträchtigt wird. | - | - | „Interpretation 8“ zu den SiAnf: „Anforderungen an den Strahlenschutz“, Abschnitt 2.9.2. |
| 4.8 | Die Berechnung der möglichen radiologischen Störfallauswirkungen darf unter Berücksichtigung der zur Schadensminderung beitragenden, betrieblichen Systeme und Einrichtungen vorgenommen werden, sofern diese Einrichtungen nach geltenden Regeln und Richtlinien hergestellt und betrieben werden, sofern sie geeignete Qualitätsmerkmale hinsichtlich ihrer Auslegung und Betriebsbewährung besitzen und wenn sie nicht durch Störfallfolgen in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden. | - | - | „Interpretation 8“ zu den SiAnf: „Anforderungen an den Strahlenschutz“, Abschnitt 2.9.2. |
|  | Eine ausreichende Verfügbarkeit während des Betriebes muß gewährleistet sein (z. B. Mindestanforderungen bezüglich Instandsetzungszeiten und wiederkehrenden Prüfungen). |  | Eine ausreichende Verfügbarkeit während des Betriebes muss gewährleistet sein (z. B. Mindestanforderungen bezüglich Instandsetzungszeiten und wiederkehrenden Prüfungen). | Diese Anforderung ist durch die Nummern 3.1 (6) und 3.1 (7) der SiAnf erfasst (sowie auch in Anhang 4 der SiAnf). |
| 4.9 | Handmaßnahmen des Betriebspersonals zur Minimierung der Störfallfolgen sind im allgemeinen erst 30 Min. nach Störfalleintritt als wirksam anzunehmen |  | Handmaßnahmen des Betriebspersonals zur Minimierung der Störfallfolgen sind im allgemeinen erst 30 Min. nach Störfalleintritt als wirksam anzunehmen. | Sachverhalt ist in Nummer 3.1 (3) der SiAnf übergeordnet geregelt. |
| 4.10 | Für die sonstigen auslegungsbestimmenden Störfälle in Teil 2 dieser Leitlinien, Tabelle II, die aufgrund der getroffenen anlagentechnischen Vorsorge nicht zu radiologisch relevanten Auswirkungen auf die Umgebung führen, ist keine Berechnung der Strahlenexposition zu der Umgebung erforderlich. | - | - - | Siehe entsprechende Regelungen (Zuweisungen zu Nachweiszielen) in Anhang 2 der SiAnf. |
|  | Zur Erfüllung der Forderungen des § 28 Abs. 3 StrlSchV sind diese Störfälle - soweit mit AS oder SI (s. Teil 2) gekennzeichnet - zu analysieren und für alle Störfälle aus Tabelle II die Wirksamkeit der baulichen oder sonstigen technischen Schutzmaßnahmen nachzuweisen. | - | - - | Für alle Ereignisse der Ereignisliste in Anhang 2 der SiAnf erfolgt eine Kennzeichnung hinsichtlich der für das jeweilige Ereignis nachzuweisenden Nachweisziele. |
|  | Für die in der 3. Spalte der Tabelle II mit VO (s. Teil 2) gekennzeichneten Störfälle ist der Nachweis der in der 4. Spalte genannten Vorsorgemaßnahmen ausreichend, da durch diese Maßnahmen der jeweilige Störfall vermieden oder beherrscht wird. | Anhang 2 1 (3) | Bei definierten Ereignissen, deren Eintreten durch spezielle Maßnahmen und Einrichtungen – im Folgenden Vorsorgemaßnahmen genannt – verhindert werden kann, ist die Nachweisführung auf die Einhaltung der Anforderungen für die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit dieser Vorsorgemaßnahmen zu beziehen. - Für diese in den Ereignislisten mit VM gekennzeichneten Ereignisse sind rechnerische Analysen dann nicht erforderlich, wenn die angegebenen Vorsorgemaßnahmen als getroffen nachgewiesen sind. - Hinweis: Weitergehende und ereignisspezifische Anforderungen für diese Vorsorgemaßnahmen sind in Anhang 3 der „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ enthalten. | Überführung der Anforderung in Nummer 1 (3) von Anhang 2 der SiAnf. Dabei Erläuterungen zur Verfahrensweise bei der Nachweisführung zu den „VM“ - Ereignissen. |
| Teil 2 | Auslegungsbestimmende Störfälle | - | - |  |
|  | Die nachfolgenden Tabellen I und II enthalten diejenigen Störfälle, die aufgrund der bisherigen Praxis und Erfahrungen bei der sicherheitstechnischen Analyse der Begutachtung und dem Betrieb von Druckwasserreaktoren für die Auslegung von Kernkraftwerken gegen Störfälle bestimmend sind. | Anhang 2 1 (1) | Für die in den nachfolgenden generischen Ereignislisten für DWR und SWR zusammengestellten Ereignisse (im Folgenden Ereignislisten genannt) ist mittels rechnerischer Analysen nachzuweisen, dass die in den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ gestellten Anforderungen erfüllt sind. Insbesondere ist für diese Ereignisse unter Berücksichtigung von Anhang 5 “Anforderungen an die Nachweisführung und Dokumentation“ der „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ nachzuweisen, dass die auf den verschiedenen Sicherheitsebenen geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele erreicht und die Nachweiskriterien eingehalten werden. | Überführung u. a. in Nummer 1 (1) Anhang 2 der SiAnf. |
|  | Tabelle I enthält die Störfälle, die bezüglich ihrer radiologischen Auswirkungen auf die Umgebung relevant sind und gegen die anlagentechnische Schadensvorsorge getroffen werden muß. Die in Tabelle I durch Kursivschrift und den Zusatz RA gekennzeichneten Störfälle sind für die radiologisch relevanten Störfälle hinsichtlich ihrer möglichen radiologischen Auswirkungen auf die Umgebung repräsentativ und müssen für den Nachweis der Einhaltung der Störfallplanungswerte des § 28 Abs. 3 StrlSchV durch Berechnungen (vgl. Teil l Ziffer 4.1 dieser Leitlinien) analysiert werden. | Anhang 2 Hinweis 1.1 | In den Ereignislisten sind den Ereignissen die jeweils betroffenen Schutzziele - - Kontrolle der Reaktivität (R), - - Kühlung der Brennelemente (K) und - - Einschluss radioaktiver Stoffe (B) zugeordnet. Diejenigen Ereignisse, die für die Nachweisführung zur Einhaltung radiologischer Sicherheitsziele von Bedeutung sind, sind mit (S) gekennzeichnet. Die den Sicherheitsebenen 2 bis 4a zugeordneten Nachweisziele und -kriterien sind für jedes Schutzziel in den Tabellen 3.1a-c für die Reaktoranlage sowie in Tabelle 3.2 für die Brennelementlagerung und -handhabung tabellarisch dargestellt, für die radiologischen Sicherheitsziele in Tabelle 3.3. |  |
|  | Tabelle II enthält die sonstigen auslegungsbestimmenden Störfälle, gegen die anlagentechnische Schadensvorsorge getroffen werden muß, die aber dann auf Grund der getroffenen Vorsorge in ihren radiologischen Auswirkungen auf die Umgebung nicht mehr von Bedeutung sind. | - | - |  |
|  | In der 1. Spalte der Tabellen I und II werden die Störfallgruppen genannt; diese sind unabhängig von der speziellen anlagentechnischen Auslegung. Die in der 2. Spalte beider Tabellen wiedergegebenen Störfalldefinitionen hängen von der jeweiligen Auslegung der Anlage ab und gelten uneingeschränkt nur für die anlagentechnische Auslegung der Kernkraftwerke, für die 1982 die 1. Teilerrichtungsgenehmigung erteilt worden ist (vgl. Teil 1 Ziffer 2.1. 2. Absatz). | - | - |  |
|  | In der 3. Spalte der Tabellen I und II wird angegeben, unter welchem Gesichtspunkt der in der 2. Spalte definierte Störfall zu betrachten ist: | - | - |  |
|  | RA: Mit "RA" werden aus der Menge aller radiologisch relevanten Störfälle in Tabelle I nur die radiologisch repräsentativen Störfälle gekennzeichnet. Die radiologischen Auswirkungen sind zu berechnen. | - | - |  |
|  | AS: Die Analyse dieser Störfälle ist zur Auslegung von Sicherheitseinrichtungen oder von Gegenmaßnahmen durchzuführen. | - | - |  |
|  | SI: Die Analyse dieser Störfälle dient der Auslegung von Komponenten oder baulichen Anlagen auf Standsicherheit oder Integrität. | - | - |  |
|  | VO: Eine Störfallanalyse ist nicht erforderlich, wenn die in der 4. Spalte (Vorsorgemaßnahmen) genannten Vorsorgemaßnahmen als getroffen nachgewiesen werden. Der jeweilige Störfall wird durch diese Vorsorgemaßnahmen vermieden oder beherrscht. Werden andere Maßnahmen als die genannten Vorsorgemaßnahmen getroffen, so sind die betreffenden Störfalle auf eine Klassifizierung als RA, AS oder SI zu überprüfen. | - | - | Siehe Anhang 2 der SiAnf, Nummer 1 (1) und 1 (3). |
| Tabelle I | Störfälle, gegen die anlagentechnische Schadensvorsorge getroffen werden muss und die bezüglich ihrer radiologischen Auswirkungen auf die Umgebung relevant sind | - | - | Siehe Anhang 2 der SiAnf, Nummer 1 (1) und 1 (3). |
| I.1 | Störfallgruppe: Kühlmittelverlust aus dem Primärkreislauf innerhalb des Sicherheitsbehälters | - | - |  |
| I.1.1 | Störfallgruppe: Kühlmittelverlust aus dem Primärkreislauf innerhalb des Sicherheitsbehälters ohne Notwendigkeit sekundärseitiger Wärmeabfuhr Störfalldefinition: Leck in der Hauptkühlmittelleitung |  |  |  |
|  | Analyse für: RA Bemerkungen: Der Berechnung der radiologischen Auswirkungen ist ein Leckquerschnitt von der doppelten offenen Querschnittsfläche (2 F) der Hauptkühlmittelleitung zugrunde zu legen (vgl. Störfallberechnungsgrundlagen). | Anhang 2 D3-23 D3-24 S3-18 S3-19 | Mittleres Leck innerhalb des Sicherheitsbehälters (Leckquerschnitt ≤ 0,1F) Großes Leck innerhalb des Sicherheitsbehälters (Leckquerschnitt > 0,1F) Leck/Bruch innerhalb des Sicherheitsbehälters (Leckquerschnitt ≤ 0,1F der jeweils betrachteten Leitung) Leck/Bruch innerhalb des Sicherheitsbehälters (Leckquerschnitt > 0,1F der jeweils betrachteten Leitung) | Angaben zur zu Grunde zu legenden Querschnittsfläche bei radiologischen Berechnungen sind in den Störfallberechnungsgrundlagen enthalten, die unverändert Gültigkeit haben. |
|  | Analyse für: AS Bemerkungen: Der Analyse zur Auslegung der Notkühlsysteme und des Sicherheitsbehälters einschließlich seiner Einbauten ist ein Leckquerschnitt gemäß RSK-Leitlinie 21.1 (2) Ziffern 1 und 2 zugrunde zu legen. | Anhang 2 Anlage 2, 2.1 (1) 2.1 (6) 2.1 (7) 2.2 (1) 3 (1) 3 (8) 3 (9) | Bei der Analyse der Kernnotkühlwirksamkeit sind Leckquerschnitte in den Hauptkühlmittelleitungen bis einschließlich 2F zu Grunde zulegen. Die Notkühlsysteme sind entsprechend auszulegen. Auslegungsdruck und Auslegungstemperatur für störfallfeste elektrische Einrichtungen sind für einen Leckquerschnitt von 2F in den Hauptkühlmittelleitungen festzulegen. Der Ermittlung des Auslegungsdrucks des Sicherheitsbehälters sowie der Ermittlung der Druckdifferenzen innerhalb des Sicherheitsbehälters sind Leckquerschnitte bis einschließlich 2F in den Hauptkühlmittelleitungen zu Grunde zu legen. Im Hinblick auf die Verankerung des Reaktordruckbehälters (Begrenzung der Druckbelastung auf Tragstrukturen), die Belastung der Einbauten im Reaktordruckbehälter und die Auslegung des Kernnotkühlsystems ist auch ein Leck am Reaktordruckbehälter von etwa 20 cm2 (geometrischer Querschnitt: kreisförmig) unterhalb der Reaktorkernoberkante zu unterstellen. Bei der Analyse der Kernnotkühlwirksamkeit und der Auslegung der Notkühlsysteme sind folgende Leckquerschnitte zugrunde zu legen: - an den Frischdampf- und Speisewasserleitungen bis zu 2F sowie - am Reaktordruckbehälter einerseits 80 cm2 (geometrischer Querschnitt: kreisförmig) unterhalb der Reaktorkernoberkante, andererseits die maximal möglichen Leckquerschnitte durch den Bruch eines Kerninstrumentierungsstutzens, des Gehäuserohres eines Steuerelementantriebs oder der Schweißnaht zwischen Gehäuserohr und Reaktordruckbehälter. Bei der Ermittlung des Auslegungsdrucks und der Auslegungstemperatur für störfallfeste elektrische Einrichtungen muss von einem Leckquerschnitt von 2F in den Frischdampf- und Speisewasserleitungen ausgegangen werden. Der Ermittlung des Auslegungsdrucks des Sicherheitsbehälters sowie der Ermittlung der Druckdifferenzen innerhalb des Sicherheitsbehälters und der Bemessung des Druckabbausystems sind Leckquerschnitte bis einschließlich 2F in den Frischdampf- und Speisewasserleitungen zu Grunde zu legen. | Überführung in die genannten Nummern in Anhang 2 (dort Anlage 2) der SiAnf. Die Nummern 2 gelten für DWR und entsprechen inhaltlich der RSK LL. In den Nummern 3 werden die Annahmen analog auf SWR übertragen, wobei sie sich für den RDB unterscheiden. Für die Rohrleitungen des SWR sind aus der RSK-LL DWR Kapitel 21 die entsprechenden Anforderungen des DWR an die Rohrleitungen auf die Verhältnisse des SWR übertragen worden. Die Anforderungen an den RDB des SWR sind aus dem Entwurf RSK LL SWR entnommen. |
|  | Analyse für: SI Bemerkungen: Der Analyse zur Standsicherheit der Großkomponenten sind die Annahmen gemäß RSK-Leitlinie 21.1(2) Ziffer 3 zugrunde zu legen. | Anhang 2 Anlage 2, 2.1 (5) | Für den Nachweis der Standsicherheit der Komponenten Reaktordruckbehälter, Dampferzeuger, Hauptkühlmittelpumpen und Druckhalter sind folgende Annahmen zu treffen: Die Standsicherheit dieser Komponenten ist für die statische Ersatzkraft Pax, welche mit dem Eigengewicht der Komponente zu überlagern ist, zu gewährleisten: Pax = 2 · p · F mit p = Betriebsdruck bei Volllastbetrieb F = offene Querschnittfläche Angriffspunkt: Mittelpunkt des Rohrquerschnitts im Bereich der Stutzenrundnaht. Wirkung: Stutzenmittelachse in der für die Standsicherheit der Komponente ungünstigsten Richtung. Die Kraft wirkt jeweils nur an einem Stutzen. Die Standsicherheit ist für jeden Stutzen getrennt nachzuweisen. Hinweis: Beim Dampferzeuger ist die Standsicherheit in gleicher Weise für den Anschluss des Sekundärkreislaufs zu gewährleisten. Dies wird unter den Leckpostulaten der Frischdampf- und der Speisewasserleitung behandelt. | Die Nummern 2 für DWR entsprechen inhaltlich den RSK LL. In Nummer 3 (6) wurde Nummer 2.1 (5) analog auf SWR übertragen, wobei sich die Annahmen hier nur auf den RDB beziehen. Nummer 3 (6) ist bis auf die Nennung der anderen Komponenten identisch mit Nummer 2.1 (5). |
|  | Analyse für: SI Bemerkungen: Der Analyse der Auswirkungen von Reaktions- und Strahlkräften auf Rohrleitungen, Komponenten, Komponenteneinbauten und Gebäudeteile ist ein Leckquerschnitt gemäß RSK-Leitlinie 23.1(1) Ziffer 1 und 2 zugrunde zu legen. | Anhang 2 Anlage 2, 2.1 (3) | Für die Ermittlung der Einwirkungen aus Strahl- und Reaktionskräften auf Rohrleitungen, Komponenten, Komponenteneinbauten und Gebäudeteile ist ein Leck mit einem Querschnitt von 0,1F der jeweiligen Leitung und mit stationärer Ausströmung für verschiedene anzunehmende Lecklagen zu unterstellen. Dies gilt auch für die Ermittlung der durch Strahlkräfte bewirkten Freisetzung oder Ablösung von Materialien im Hinblick auf mögliche Beeinträchtigungen der Notkühlung durch diese Materialien, wobei hier die ungünstigsten Lecklagen und Leckgrößen (≤ 0,1F) zu unterstellen sind. | Anmerkung: Der Verweis auf Ziffer 23.1 in den Störfall LL war offensichtlich falsch. Die Nummern 2 für DWR entsprechen weitgehend der RSK LL. Nummer 2.1 (3) wurde um den letzten Satz erweitert (Ergänzung hinsichtlich der Leckannahmen bei der Ermittlung der Freisetzung von Isoliermaterial in Anlehnung an entsprechende RSK Beschlüsse). Für SWR siehe Nummer 3 (3) der Anlage 2 von Anhang 2 der SiAnf. |
| I.1.2 | Störfallgruppe: Kühlmittelverlust aus dem Primärkreislauf innerhalb des Sicherheitsbehälters mit Notwendigkeit sekundärseitiger Wärmeabfuhr Störfalldefinition: Kleines Leck innerhalb des Sicherheitsbehälters | Anhang 2 D3-22 S3-18 | Kleines Leck innerhalb des Sicherheitsbehälters Leck/Bruch innerhalb des Sicherheitsbehälters (Leckquerschnitt ≤ 0,1F der jeweils betrachteten Leitung) |  |
| I.2 | Störfallgruppe: Schäden an Dampferzeugerheizrohren | - | - |  |
|  | Störfalldefinition: Dampferzeugerheizrohrversagen ohne Notstromfall Bemerkung: Die Analyse dieses Störfalles dient auch zur Festlegung entsprechender Abfahranweisungen im Betriebshandbuch. | Anhang 2 D3-31 | Versagen eines Dampferzeuger-Heizrohres (größer als betrieblich zulässige Leckagen und bis maximal 2F) | Kriterien die Unterstellung des Notstromfalles betreffend sind übergeordnet in Anhang 5 der SiAnf, dort in Nummer 3.2.4 (3) geregelt. |
|  | Störfalldefinition: Dampferzeugerheizrohrversagen mit Notstromfall (kurzzeitig) |  |  |  |
| I.3 | Störfallgruppe: Kühlmittelverlust aus dem Sekundärkreislauf | - | # - |  |
| I.3.1 | Störfallgruppe: Kühlmittelverlust aus dem Sekundärkreislauf mit Betriebsleckagen aus dem Primärkreislauf | - | - |  |
|  | Störfalldefinition :Langdauernder Ausfall der Hauptwärmesenke bei betrieblichen Leckagen an den Dampferzeugerheizrohren Analyse für: RA Bemerkungen: Vgl. Störfallberechnungsgrundlagen | Anhang 2 D3-40 | Notstromfall länger als 10 Stunden Ergänzende Randbedingung: - Das Abfahren unter Notstrombedingungen ist mit zu analysieren. - Betrieblich zulässige Dampferzeuger- Heizrohrleckagen sind zu berücksichtigen. |  |
|  | Analyse für: AS Bemerkung: Die Auslegungsaspekte werden unter Ziffer II.2 in Tabelle II abgehandelt. | Anhang 2 S3-37 | Notstromfall länger als 10 Stunden |  |
|  | Störfalldefinition: Leckagen aus der Frischdampfleitung innerhalb des Sicherheitsbehälters | Anhang 2 D3-05 | Sekundärseitiges Leck oder sekundärseitiger Bruch innerhalb des Sicherheitsbehälters |  |
|  | Analyse für: SI AS Bemerkung: Der Analyse zur Standsicherheit der Dampferzeuger und der Auswirkungen von Reaktions- und Strahlkräften sind die Annahmen gemäß RSK Leitlinie 21.2 in der Neufassung der 181. RSK- Sitzung zugrunde zu legen. | Anhang 2 Anlage 2, 4.1 (1) 4.1 (2) 4.1 (3) 4.1 (4) 2.3 (1) 2.3 (2) 2.3 (3) 2.3 (4) | Für die Frischdampf- und Speisewasserleitungen zwischen Dampferzeuger und Armaturenstation außerhalb des Sicherheitsbehälters sind Lecks aus unterkritischen Rissen zu unterstellen. Diese sind auf der Basis der Bruchmechanik zu ermitteln oder auf 0,1F zu begrenzen. Für die Ermittlung der Einwirkungen aus Strahl- und Reaktionskräften auf die Frischdampf- und Speisewasserleitungen zwischen Dampferzeuger und Armaturenstation außerhalb des Sicherheitsbehälters ist abdeckend eine Lecköffnung von 0,1F und stationäre Ausströmung zu unterstellen. Hinsichtlich dynamischer Belastungen der Frischdampf- und Speisewasserleitungen sind einlaufende Entlastungsdruckwellen, die sich aus Brüchen in Leitungsbereichen hinter der ersten Absperrarmatur außerhalb des Sicherheitsbehälters ergeben, oder als Folge äußerer Einwirkungen unterstellt werden, anzusetzen und der Bemessung zu Grunde zu legen. Hierzu ist als Eingangsgröße für die Rechnung ein Rundabriss (2F-Bruch) mit einem linearen Öffnungsverhalten und einer Öffnungszeit von 15 ms zu postulieren. Mit dieser Annahme sind dann Analysen von dynamischen Belastungen aus unterkritischen Rissen nicht mehr erforderlich. Für den Nachweis der Standsicherheit des Dampferzeugers sind im Hinblick auf den Anschluss des Sekundärkreises folgende Annahmen zu treffen: Die Standsicherheit des Dampferzeugers ist für die statische Ersatzkraft Pax, welche mit dem Eigengewicht der Komponente zu überlagern ist, zu gewährleisten: Pax = 2 · p · F mit p = Betriebsdruck bei Volllastbetrieb F = offene Querschnittfläche Angriffspunkt: Mittelpunkt des Rohrquerschnitts im Bereich der ersten Anschlussschweißnaht. Wirkrichtung: Stutzenmittelachse in der für die Standsicherheit der Komponente ungünstigsten Richtung. Diese Kraft wirkt jeweils nur an einem Stutzen. Die Standsicherheit ist für jeden Stutzen getrennt nachzuweisen. Die Belastungen, die bei einem zu unterstellenden Frischdampf- oder Speisewasserleitungsbruch oder bei Offenbleiben eines sekundärseitigen Sicherheitsventils auf die Dampferzeugerheizrohre durch die statische und transiente Beanspruchung (Druckwelle, Strömungskräfte, statische Druckdifferenzen über die Dampferzeugerheizrohre) auftreten, sind zu bestimmen. Es ist nachzuweisen, dass die Dampferzeugerheizrohre diesen Belastungen standhalten. Jedoch ist bei den Störfallanalysen für den Frischdampfleitungsbruch und das Fehlöffnen eines Frischdampf-Sicherheitsventils das Versagen einiger weniger Dampferzeugerheizrohre als zufälliger, nicht als Folge der Ereignisse auftretender zusätzlicher Fehler zu unterstellen, der einhüllend durch die Annahme des vollständigen Bruchs (2F) eines Dampferzeugerheizrohres im betroffenen Dampferzeuger zu berücksichtigen ist. Ein Einzelfehler an anderer Stelle muss bei den beiden Störfallanalysen dann nicht mehr unterstellt werden. Beim Frischdampfleitungsbruch außerhalb der äußeren Absperrarmatur mit zusätzlich unterstelltem „Nichtschließen der Absperrarmatur“ braucht ein Dampferzeugerheizrohrversagen nicht mehr angenommen zu werden, wenn der oben genannte Belastungsnachweis nach der Nummer 2.3 (1) positiv geführt worden ist. Beim Speisewasserleitungsbruch braucht ein Dampferzeugerheizrohrversagen nicht unterstellt zu werden. | Abschnitt 4.1 gilt für Äußere Systeme von DWR und entspricht inhaltlich der RSK LL. Anschluss an Primärkreis wurde unter Abschnitt 2.1 behandelt. Die Annahmen in Bezug auf die Dampferzeuger-Heizrohre stehen im Anhang 2 unter Abschnitt 2.3. Der Text ist inhaltlich identisch mit der RSK LL. |
|  | Störfalldefinition: Leckage aus der Frischdampfleitung außerhalb des Sicherheitsbehälters bei betrieblichen Leckagen an den Dampferzeugerheizrohren | Anhang 2 D3-07 | Leck/Bruch im Frischdampf- oder Speisewassersystem hinter der Frischdampf-Absperrarmatur und vor der Speisewasser-Absperrarmatur |  |
|  | Analyse für: AS Bemerkung: Der Analyse sind Leckagen außerhalb des Sicherheitsbehälters bis zu einem Leckquerschnitt von der doppelten Querschnittsfläche (2 F) der Frischdampfleitung zugrunde zu legen (vgl. RSK-Sitzung (BAnz. Nr. 106 vom 10. Juni 1983)). | - | - | Siehe Ereignis D3-08 im Anhang 2 der SiAnf. |
| I.3.2 | Störfallgruppe: Kühlmittelverlust aus dem Sekundärkreislauf mit Dampferzeugerheizrohrschäden | - | - |  |
|  | Störfalldefinition: Leck in einer Frischdampfleitung hinter der äußeren Absperrarmatur mit gleichzeitigem Auftreten von Dampferzeugerheizrohrschäden | Anhang 2 D3-08 | Frischdampfleitungsbruch nach der ersten Absperrung mit 2F-Bruch eines Dampferzeuger-Heizrohres |  |
|  | Analyse für: RA, AS Bemerkung: Der Berechnung der radiologischen Auswirkungen sind Lecks bis zu einem Leckquerschnitt von 2 F, der Notstromfall sowie Dampferzeugerheizrohrschäden mit einer Gesamtleckage entsprechend einem Leckquerschnitt der doppelten Querschnittsfläche eines Dampferzeugerheizrohres im betroffenen Dampferzeuger zugrunde zu legen (vgl. RSK Leitlinie 21.2 in der Neufassung der 181. RSK-Sitzung sowie Störfallberechnungsgrundlagen). | - | - | Hierzu liegen die Anforderungen in den weiterhin gültig bleibenden Störfallberechnungsgrundlagen vor. |
|  | Störfalldefinition: Fehlerhaftes Offenbleiben eines Frischdampf-Sicherheitsventils mit Dampferzeugerheizrohrschaden | Anhang 2 D3-09 | Fehlöffnen eines Frischdampf- Sicherheitsventils mit 2F-Bruch eines Dampferzeuger-Heizrohres |  |
| I.4 | Störfallgruppe: Primärkühlmittelverlust außerhalb des Sicherheitsbehälters im Ringraum | - | - |  |
| I.4.1 | Störfallgruppe: Versagen einer Leitung des Volumenregelsystems Störfalldefinition: Leck im Volumenregelsystem außerhalb des Sicherheitsbehälters | Anhang 2 D3-36 | Leck im Volumenregelsystem außerhalb des Sicherheitsbehälters |  |
| I.4.2 | Störfallgruppe: Versagen einer Meßleitung Störfalldefinition: Leck in einer primärkühlmittelführenden Meßleitung Analyse für: RA Bemerkung: Vgl. Störfallberechnungsgrundlagen | Anhang 2 D3-37 | Leck in einer Primärkühlmittel führenden Messleitung im Ringraum |  |
| I.5 | Störfallgruppe: Störungen in Hilfs- und Nebenanlagen mit radiologischen Auswirkungen sofern aufgrund der Systemauslegung zu unterstellen - Lüftungstechnische Anlagen - Abgassystem - Abwassersystem | - | - |  |
|  | Störfalldefinition: Leckage eines Behälters mit radioaktiv kontaminiertem Wasser (größte radiologische Auswirkungen) | Anhang 2 D3-39 S3-36 | Leck eines Behälters mit aktivem Medium Ergänzende Randbedingung: - Der Behälter mit dem größten radiologischen Gefährdungspotential ist zu identifizieren. - Analyse muss das Behälterversagen infolge Erdbeben mit abdecken. |  |
|  | Störfalldefinition: Leck in einer Rohrleitung im Abgassystem Analyse für: RA Bemerkung: Vgl. Störfallberechnungsgrundlagen | Anhang 2 D3-38 S3-35 | Leck/Bruch in einer Rohrleitung oder Bruch eines Filters des Abgas- oder Gasaufbereitungssystems |  |
| I.6 | Störfallgruppe: Störungen und Störfalle bei der Brennelement- Handhabung und –Lagerung Störfalldefinition: Brennelementbeschädigung bei der Handhabung Analyse für: RA Bemerkung: Vgl. Störfallberechnungsgrundlagen | Anhang 2 B3-11 | Brennelementbeschädigung bei der Handhabung |  |
| I.7 | Störfallgruppe: Erdbeben (einschl. Folgeschäden) | Anhang 3 Abschnitt 4.2.11 | Erdbeben |  |
|  | Störfalldefinition: Erdbebenauswirkungen auf - Reaktorgebäude - Notspeisegebäude - Schaltanlagengebäude - Notstromdieselgebäude - Nebenkühlwasserbauwerke Analyse für: SI AS | Anhang 3 4.2.1.1 (4) | - Die Anlagenauslegung muss sicherstellen, dass das Versagen von nicht gegen Erdbeben ausgelegten Einrichtungen keine unzulässigen Auswirkungen auf die zur Beherrschung des Bemessungserdbebens benötigten Sicherheitseinrichtungen hat, d. h. dass die erforderliche Wirksamkeit und Zuverlässigkeit dieser Sicherheitseinrichtungen gewährleistet bleibt. Hinweis: Hinsichtlich der beim Bemessungserdbeben zu berücksichtigenden Folgeereignisse siehe in den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“, Anhang 2 insbesondere die Ereignisse D3-39, S3-36, B3-07. | Die Anforderungen berücksichtigen implizit die Auswirkungen auf alle relevanten Gebäude. Die Aufzählung in der St-LL bezieht sich ausschließlich auf Konvoi-Anlagen. Eine Aufzählung im neuen Regelwerk ist nicht sinnvoll, da bei den in Betrieb befindlichen Anlagen unterschiedliche Gebäudebenennungen vorliegen und die Relevanz der Gebäude unterschiedlich ist. |
|  | Bemerkung: Auslegung sicherheitstechnisch wichtiger baulicher Anlagen. Systeme und Komponenten gegen Bemessungserdbeben gemäß KTA 2201.1, Klasse 1, überlagert mit Berstdruckwelle infolge Versagen von Behältern mit großem Energieinhalt im Maschinenhaus. | Anhang 3 4.1 (3) | Bei der Auslegung der Maßnahmen oder Einrichtungen sind für jede zu betrachtende Einwirkung die Auswirkungen auf die Anlage unter Berücksichtigung des zeitlichen Verlaufs der Einwirkung und aller zu erwartenden Folgewirkungen (wie z.B. Überlagerung mit Berstdruckwelle infolge von Behältern mit großem Energieinhalt im Maschinenhaus bei Erdbeben) im Rahmen eines Schutzkonzeptes zu ermitteln und zu berücksichtigen. | Siehe auch in den SiAnf Nummer 4.2 (1). |
|  | Hinweis: Die radiologischen Auswirkungen dieses Störfalles werden durch den Störfall "Langandauernder Ausfall der Hauptwärmesenke" unter Ziffer I.3.1 abgedeckt. | - | - | Hinweis ist entbehrlich. |
|  | Erdbebenauswirkungen auf das Reaktorhilfsanlagengebäude Analyse für: RA Bemerkung: Es ist der Behälter zu wählen, der alle anderen in radiologischer Hinsicht repräsentiert (vgl. Störfallberechnungsgrundlagen). | Anhang 2 D3-39, S3-36 | Leck eines Behälters mit aktivem Medium Ergänzende Randbedingung: - Der Behälter mit dem größten radiologischen Gefährdungspotential ist zu identifizieren. - Analyse muss das Behälterversagen infolge Erdbeben mit abdecken. |  |
|  | Analyse für: SI Bemerkung: Gebäudeauslegung gegen Bemessungserdbeben gemäß KTA 2201.1. Klasse 1; erdbebenfeste Gebäudeabschlußklappen; Erhaltung der Brandabschnitte; Vereinfachter Nachweis der Integrität der wesentlichen radioaktive Stoffe führenden Behälter und Rohrleitungen bei zulässiger plastischer Verformbarkeit der Komponentenabstützungen und Verankerungen. | Anhang 3 4.2.1.1 (4) | - Die Anlagenauslegung muss sicherstellen, dass das Versagen von nicht gegen Erdbeben ausgelegten Einrichtungen keine unzulässigen Auswirkungen auf die zur Beherrschung des Bemessungserdbebens benötigten Sicherheitseinrichtungen hat, d. h. dass die erforderliche Wirksamkeit und Zuverlässigkeit dieser Sicherheitseinrichtungen gewährleistet bleibt. Hinweis: Hinsichtlich der beim Bemessungserdbeben zu berücksichtigenden Folgeereignisse siehe in den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“, Anhang 2 insbesondere die Ereignisse D3-39, S3-36, B3-07. | Die ursprünglichen Anforderungen gelten nur für Konvoi-Anlagen, da dort im Reaktorhilfsanlagengebäude keine Sicherheitseinrichtungen vorhanden sind und deshalb nur radiologische Gesichtspunkte relevant waren. Im neuen Regelwerk werden die Anforderungen generell benannt. |
| Tabelle II | Störfalle, gegen die anlagentechnische Schadensvorsorge getroffen werden muss und die aufgrund der getroffenen Vorsorge bezüglich ihrer radiologischen Auswirkungen auf die Umgebung nicht relevant sind | - | - | Siehe Zuordnungen in den Ereignislisten des Anhang 2 der SiAnf. |
| II.1 | Störfallgruppe: Reaktivitätsstörfälle und Störungen der Leistungsverteilung im Reaktorkern | - | - |  |
| II.1.1 | Störfallgruppe: Fehlfunktion von Steuerelementen Störfalldefinition: Auswurf des wirksamsten Steuerelements Analyse für: AS | Anhang 2 D3-16 S3-09 | Auswurf des wirksamsten Steuerelementes |  |
| II.1.2 | Störfallgruppe: Temperaturänderungen im Reaktorkühlsystem, Druckänderung im Reaktorkühlsystem | - | - |  |
|  | Störfalldefinition: Frischdampfleitungsbruch im Sicherheitsbehälter | Anhang 2 D3-05 | Sekundärseitiges Leck oder sekundärseitiger Bruch innerhalb des Sicherheitsbehälters |  |
|  | Analyse für: AS Bemerkung: Der Analyse ist die Leckgröße in der Frischdampfleitung zugrunde zu legen, die zur maximalen Unterkühlungstransiente fuhrt. | Anhang 2 D3-21 | Unterkühlungstransienten durch Frischdampf-/Speisewasserleck/-bruch |  |
| II.2 | Störfallgruppe: Ausfall der Eigenbedarfsversorgung | - | # - |  |
|  | Störfalldefinition: Notstromfall (langzeitig) Analyse für: AS | Anhang 2 D3-40 S3-37 B3-05 | Notstromfall länger als 10 Stunden |  |
|  | Bemerkung: Dieser Störfall wird mit der Zusatzannahme "Betriebsleckagen aus dem Primärkreislauf" unter Ziffer I.3.1 in Tabelle I behandelt. | Anhang 2 D3-40 | Ergänzende Randbedingung: - Das Abfahren unter Notstrombedingungen ist mit zu analysieren. - Betrieblich zulässige Dampferzeuger- Heizrohrleckagen sind zu berücksichtigen. |  |
| II.3 | Störfallgruppe: Leckagen im Not- und Nachkühlsystem | - | - |  |
|  | Störfalldefinition: Leck im Nachkühlsystem an beliebigen Stellen außerhalb des Sicherheitsbehälters im Ringraum während des Nachwärmeabfuhrbetriebes Analyse für: VO | Anhang 2 D3-32 S3-33 | Leck im Nachkühlsystem im Ringraum während des Nachwärmeabfuhrbetriebs Leck im Nachkühlsystem im Reaktorgebäude während des Nachwärmeabfuhrbetriebs | Das Ereignis wird in Anhang 2 der SiAnf nicht als VM eingeordnet. |
|  | Bemerkung: Auslegung. Herstellung. Errichtung und Betrieb gemäß Anforderungen der RSK-Leitlinie 4.2, wirksame Leckageüberwachung des Systems während des Anwärmbetriebes in vollem Umfang. | - | - | „Interpretation 2“ zu den SiAnf: „Anforderungen an die Druckführende Umschließung, die Äußeren Systeme sowie den Sicherheitsbehälter“, Abschnitte 3.3, 3.6. |
| II.4 | Störfallgruppe: Kühlmittelverlust aus dem Sekundarkreislauf mit Betriebsleckagen aus dem Primärkreislauf | - | - |  |
|  | Störfalldefinition: Leck in der Frischdampfleitung im Ringraum | Anhang 2 D3-06 | Leck/Bruch im Frischdampf- oder Speisewassersystem sowie anderen hochenergetischen Rohrleitungen im Ringraum und in der Armaturenkammer |  |
|  | Analyse für: VO Bemerkung: Ausführung der Frischdampfleitung als Doppelrohr | Anhang 3 3.2.4 (1) 3.2.4 (2) | - Die Auswirkungen von Lecks - im Ringraum und in der Armaturenkammer (DWR) an Frischdampf oder Speisewasser führenden Rohrleitungen, - im Bereich zwischen Sicherheitsbehälter und erster äußerer Absperrmöglichkeit (SWR) an Frischdampf oder Speisewasser führenden Rohrleitungen, - an einer Dampferzeugerabschlämmleitung (DWR) oder - an einer anderen hochenergetischen Leitung dürfen nicht zu unzulässigen Beeinträchtigungen des Sicherheitsbehälters, einschließlich der Durchführungen, sowie von den im Bereich zwischen Sicherheitsbehälter und Reaktorgebäude (Ringraum) und in der Armaturenkammer (DWR) installierten Einrichtungen des Sicherheitssystems, Notstandseinrichtungen und weiteren für die Sicherheit erforderlichen Einrichtungen oder zu einer unzulässigen Freisetzung radioaktiver Stoffe führen. - Unzulässige Auswirkungen sind z. B. durch Doppelrohrkonstruktionen zu beherrschen oder durch entsprechende Auslegung der Rohrleitungen in diesem Bereich zu verhindern. - Hinweis: Siehe auch in den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“, Anhang 2, Ereignisse D3-06 sowie S3-26. | Die Anforderungen nach einem Doppelrohr ist eine Möglichkeit der Ausführung. |
|  | Störfalldefinition: Frischdampfleitungsbruch zwischen Sicherheitsbehälter und Frischdampfsicherheitsarmatur | Anhang 2 D3-08 | Frischdampfleitungsbruch nach der ersten Absperrung mit 2F-Bruch eines Dampferzeuger-Heizrohres |  |
|  | Analyse für: VO Bemerkung: Kompaktarmaturenblock außerhalb des Sicherheitsbehälters | Anhang 3 3.2.4 (1) | Siehe oben. | Die Anforderung nach einer Kompaktarmatur ist eine Möglichkeit der Ausführung. |
|  | Störfalldefinition: Leck in der Speisewasserleitung im Ringraum | Anhang 2 D3-06 | Leck/Bruch im Frischdampf- oder Speisewassersystem sowie anderen hochenergetischen Rohrleitungen im Ringraum und in der Armaturenkammer |  |
|  | Analyse für: VO Bemerkung: Ausführung der Speisewasserleitung als Doppelrohr, gedampftes Rückschlagventil innerhalb des Sicherheitsbehälters | Anhang 3 3.2.4 (1) | Siehe oben. | Forderung nach gedämpftem Ventil ist nicht notwendig; ergibt sich aus der Forderung nach dem Erhalt der Integrität der betroffenen Komponenten (Komponentenbelastung nach Rohrbruch) (siehe hierzu SiAnf Nummer 3.4 (7). |
|  | Störfalldefinition: Leck in der Dampferzeuger- Abschlämmleitung im Ringraum | Anhang 2 D3-06 | Leck/Bruch im Frischdampf- oder Speisewassersystem sowie anderen hochenergetischen Rohrleitungen im Ringraum und in der Armaturenkammer |  |
|  | Analyse für: VO Bemerkung: Ausführung der Abschlämmleitung als Doppelrohr. | Anhang 3 3.2.4 (1) | Siehe oben. |  |
| II.5 | Störfallgruppe: Anlageninterne Überflutungen Störfalldefinition: Überflutung innerhalb der sicherheitstechnisch relevanten Gebäude | Anhang 3 3.2.2 | Anlageninterne Überflutung |  |
|  | Analyse für: VO Bemerkung: Unzulässige Auswirkungen auf die Systeme werden durch Maßnahmen wie Sektorierung, Höhenanordnung, Absperrmaßnahmen, Doppelrohr an der Sumpfsaugleitung und Abkammerungen vermieden. | Anhang 3 3.2.2 (9) | - Für die zu unterstellenden Überflutungsereignisse müssen Maßnahmen und Einrichtungen zur Verhinderung einer unzulässigen Beeinträchtigung der Einrichtungen des Sicherheitssystems vorhanden sein. Hierbei sind insbesondere die folgenden Maßnahmen und Einrichtungen entsprechend einem gestaffelten Vorgehen zu berücksichtigen: - Lecküberwachungseinrichtungen, - Maßnahmen zur Feststellung und Isolierung von Leckstellen, - erhöhte Aufstellung von Komponenten, - bauliche Einrichtungen (z. B. Auffangwannen, Abschottungen) um sicherheitstechnisch wichtige Komponenten, - Doppelrohrausführungen, - Schwellen oder gleichwertige Einrichtungen zur Verhinderung der Ausbreitung von Wasser, insbesondere in Räume benachbarter Redundanten, - aktive oder passive Einrichtungen zur Entwässerung, - organisatorische Maßnahmen für den Fall einer Überflutung. |  |
| II.6 | Störfallgruppe: Störfalle bei der Brennelement-Handhabung und -Lagerung | - | - |  |
|  | Störfalldefinition: Wasserverlust aus dem Brennelementlagerbecken | Anhang 3 3.2.5 | Absturz und Anprall von Lasten mit potentieller Gefährdung sicherheitstechnisch wichtiger Einrichtungen |  |
|  | Analyse für: VO Bemerkung: Unzulässige Ereignisabläufe werden durch Maßnahmen der Leckageerkennung und durch Gegenmaßnahmen vermieden. | Anhang 3 3.2.5 (3) | Ein Lastabsturz mit unzulässigen Folgen ist zu verhindern. |  |
|  | Störfalldefinition: Absturz schwerer Lasten auf das Brennelementlagerbecken | Anhang 3 3.2.5 | Absturz und Anprall von Lasten mit potentieller Gefährdung sicherheitstechnisch wichtiger Einrichtungen |  |
|  | Analyse für: VO Bemerkung: Auslegung und Betrieb der Hebezeuge gemäß KTA 3902 und 3903. | - | - | KTA Anforderung. |
|  | Störfalldefinition: Absturz des Brennelementtransportbehälters | Anhang 3 3.2.5 | Absturz und Anprall von Lasten mit potentieller Gefährdung sicherheitstechnisch wichtiger Einrichtungen |  |
|  | Analyse für: VO Bemerkung: Außerhalb des Sicherheitsbehälters: Unzulässige Auswirkungen werden durch die Auslegung des Transportbehälters für die vorkommende Fallhöhe vermieden. sowie durch Auslegung des Krans gemäß KTA 3902. | Anhang 3 3.2.5 (3) | Ein Lastabsturz mit unzulässigen Folgen ist zu verhindern. | KTA Anforderung. |
| II.7 | Störfallgruppe: Anlageninterne Brände und Explosionen | - | - |  |
|  | Störfalldefinition: Anlageninterne Brände und Explosionen | Anhang 3 3.2.1 | Anlageninterner Brand |  |
|  | Analyse für: VO Bemerkung: Diese Störfälle bzw. unzulässige Auswirkungen dieser Störfälle werden durch Maßnahmen des aktiven und passiven Brandschutzes wie z. B. Minimierung der Brandlasten. Fernhalten von Zündquellen. Brandabschnitte, Brandklappen in lüftungstechnischen Anlagen sowie durch Explosionsschutzmaßnahmen vermieden. | Anhang 3 3.2.1 (2) 3.2.9.1 (1) | - Die Brandschutzmaßnahmen sind so zu planen und auszuführen, dass eine gestaffelte Abwehr realisiert wird: - Es müssen geeignete Maßnahmen und Einrichtungen vorhanden sein, die die Entstehung von Bränden vermeiden. - Dennoch entstandene Brände müssen frühzeitig erkannt und bekämpft werden. - Die Ausbreitung eines nicht gelöschten oder nicht selbst verlöschenden Brandes ist zu begrenzen. Die bestimmungsgemäße Funktion der Einrichtungen des Sicherheitssystems ist durch geeignete Maßnahmen oder Einrichtungen des Explosionsschutzes sicherzustellen | Siehe auch weiterführende Anforderungen in Abschnitt 3.2.1 von Anhang 3 der SiAnf. Es gibt zudem ein umfangreiches KTA- Regelwerk zum Brandschutz. |
| II.8 | Störfallgruppe: Versagen von Großkomponenten | - | - |  |
|  | Störfalldefinition: Folge des Turbinenversagens | Anhang 3 3.2.3 | Komponentenversagen mit potentiellen Auswirkungen auf sicherheitstechnisch wichtige Einrichtungen | Verallgemeinerte Anforderung. |
|  | Analyse: VO Bemerkung: Unzulässige Folgen werden durch eine Anordnung der Turbine entsprechend den Anforderungen der RSK Leitlinie 17.1 vermieden. | Anhang 3 3.2.3 (2) | - Alle potentiellen sicherheitstechnisch relevanten Quellen für umherfliegende (hochenergetische) und fallende Bruchstücke (Trümmer) sind zu identifizieren und die Parameter (insbesondere Geometrie, Masse und Trajektorie) der bei einem Versagen zu erwartenden Bruchstücke sind zu analysieren oder konservativ abzuschätzen. - Als potentielle Quellen für solche Bruchstücke sind insbesondere zu berücksichtigen: - das Versagen von Behältern, Rohrleitungen und sonstigen Komponenten mit hohem Energieinhalt, - Hinweis: Zu den Leck- und Bruchannahmen siehe in den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“, Anhang 2, dort Anlage 2. - das Versagen beweglicher Armaturenteile, - der Auswurf eines Steuerelements oder Steuerstabs und - - das Versagen rotierender Komponententeile (z. B. Schwungradversagen der Hauptkühlmittelpumpen, Turbinenschaufeln, Turbinenwelle). | Siehe auch weiterführende Anforderungen in Abschnitt 3.2.3 von Anhang 3 der SiAnf (insbesondere 3.2.3 (5)). |
|  | Störfalldefinition: Überdrehzahl einer Hauptkühlmittelpumpe im Kühlmittelverluststörfall | Anhang 3 3.2.3 (2) | Siehe oben. |  |
|  | Analyse für: VO Bemerkung: Unzulässige Folgen des Pumpenschwungradversagens werden durch Abwurf des Pumpenschwungrades bei Überdrehzahl (vgl. RSK-Leitlinie 17.2) vermieden. | Anhang 3 3.2.3 (8) | Durch geeignete Maßnahmen oder Einrichtungen ist sicherzustellen, dass die Schwungräder der Hauptkühlmittelpumpen (DWR) beim Kühlmittelverluststörfall nicht infolge zu hoher Drehzahl zerstört werden. |  |
| II.9 | Störfallgruppe: Hochwasser, Blitzschlag, Wind, Eis und Schnee, äußere Brände und andere standortabhängig zu unterstellende Einwirkungen von außen | Anhang 3 4.2.1 4.2.2 4.2.3 | - |  |
|  | Störfalldefinition: Äußerer Brand Analyse für: VO Bemerkung: Unzulässige Folgen äußerer Brände werden durch die Maßnahmen gegen Flugzeugabsturz und gegen Druckwellen aus chemischen Reaktionen sowie gegen gefährliche Stoffe vermieden. | Anhang 3 4.2.3.2 |  |  |
|  | Störfalldefinition: Hochwasser Analyse für: VO Bemerkung: Unzulässige Folgen werden durch Festlegung einer ausreichenden Höhenkote und durch bauliche Maßnahmen vermieden. | Anhang 3 4.2.1.2 |  |  |
|  | Störfalldefinition: Blitzschlag Analyse für: VO Bemerkung: Unzulässige Folgen des Blitzschlags werden durch geeignete Blitzschutzanlagen und eine blitzschutztechnische Auslegung gefährdeter Anlagenteile vermieden. | Anhang 3 4.2.1.3 |  |  |
|  | Störfalldefinition: Sonstige naturbedingte Einwirkungen Analyse für: VO Bemerkung: Geeignete standortabhängige Maßnahmen sind zu untersuche und festzulegen | Anhang 3 4.2.1.3 |  |  |

Bonn, den 18. Oktober 1983 RS I 4 - 511 434/2

Veröffentlicht am 30. März 2015, BAnz AT 30.03.2015 B2

Veröffentlicht am 30. März 2015, BAnz AT 30.03.2015 B3